## 表紙
建築関係設計業務委託チェックリスト
＜試行版＞
福島県土木部営繕課
令和５年３月

## 記名
建築関係設計業務委託チェックリスト
委 託 名：
標記業務について、本チェックリストに基づき、成果品の確認を行いました。
受 注 者：
管理技術者：
担 当 者：
| 中間技術審査 | 令和 年 月 日
| 技術審査 | 令和 年 月 日

## 要領
建築関係設計業務委託チェックリスト 取扱要領 |  |  | ■ ■ ■ ■
１ 目 的 |  |  | ■ ■
■
| ○ | 設計・積算業務の失敗を未然に防止するため、主に以下の事例等を参照しながら作業上有効な確認事項をリスト化し、設計業務をより効率的かつ確実に実施することを目的とする。 | ■ ■ ■
■
|  | （１）「工事内容変更に係る要因調査」（2014～2015） | ■ ■
|  | （２）「営繕工事設計審査における留意点」（2006～） | ■ ■
|  | （３）「営繕課失敗情報データベース」（1999～） | ■ ■
■
２ 構 成 |  |  | ■ ■
■
| ○ | 以下２つのチェックリストで構成し、（１）は必ず作成、（２）は受注者と協議のうえ必要に応じて作成する。 | ■ ■
■
|  | （１）設計時チェックリスト | ■ ■
|  | （２）積算数量チェックリスト（補足版） | ■ ■
|  | ・「福島県建築工事積算チェックリスト」 | ■
|  | ・「福島県設備工事積算チェックリスト」 | ■
■
３ 適 用 |  |  | ■ ■
■
| ○ | 福島県が発注する建築・設備設計業務に適用する。 | ■ ■
■
４ その他 |  |  | ■ ■
■
| ○ | 本チェックリストは、現場調査や設計方針確認などの業務管理及び技術審査（中間）時に活用するとともに、完成図書の一部とする。 | ■ ■ ■
■
| ○ | 本チェックリストの記載内容は、毎年度末に見直し及び更新を図ることとする。 | ■ ■
■

## 目次
目 次
Ⅰ 設計時チェックリスト
１ 設計図書と現場の相違による事項
| １－１ 仮設工事 |  | ・・・・・・・・・・・ | 1
| １－２ 土工事 |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
| １－３ 屋外工事 |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
| １－４ 建築工事 |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
| １－５ 設備工事 |  | ・・・・・・・・・・・ | 2
２ 設計時の打合せに関する事項
| ２－１ 発注者（施設管理者）との打合せ |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
| ２－２ 他機関との打合せ |  | ・・・・・・・・・・・ | 3
３ 現場条件に関する事項
| ３－１ 仮設工事 |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
| ３－２ 建築工事 |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
| ３－３ 設備工事 |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
４ 施工方法に関する事項
| ４－１ 建築工事 |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
５ 設計図面の精度に関する事項 |  |  | ・・・・・・・・・・・ | 4
６ 品質向上のための事項 |  |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
７ 法令、基準等の確認に関する事項 |  |  | ・・・・・・・・・・・ | 5
８ 設計図面と設計書の錯誤に関する事項 |  |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
９ 過去の失敗事例に関する事項
| ９－１ 共通事項 |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
| ９－２ 設計図関係 |  | ・・・・・・・・・・・ | 6
| ９－３ 積算関係 |  | ・・・・・・・・・・・ | 〃
| ９－４ その他 |  | ・・・・・・・・・・・ | 9
（別表）建築工事主要材料 数量概算チェック表 |  |  | ・・・・・・・・・・・ | 10
Ⅱ 積算数量チェックリスト（補足版）
１ 建築工事
「積算チェックリスト（建築工事）」による。
２ 設備工事
「積算チェックリスト（設備工事）」による。
※いずれも以下のURLからダウンロードして作成。
掲載URL：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065c/
（福島県土木部営繕課ホームページ/建築関係工事の基準・指針等に掲載）

## Ⅰ図面作成時のチェック項目
Ⅰ 設計時チェックリスト
○記入要領等
【区分】欄 ・・・「共通」新築・改修ともに該当する共通項目 「改修」改修のみ該当する項目
【担当者】欄 ・・・該当項目にチェック☑を入れ、その実施内容を備考欄に記載する。該当のない場合は取り消し線□を引く。
【管理技術者】欄・・・設計内容が適正であることを確認しチェック☑する。是正した場合は備考欄に指示事項を記載する。
【技術審査者】欄・・・受注者の記載内容確認しチェック☑する。是正等が発生した場合は、指導事項を確実に記録するとともに、
修正結果を確認する。
１ 設計図書と現場の相違による事項
| １－１ 仮設工事 |  |  |  |  | 技術審査者名： |  |  | ■ ■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理 技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術 審査者 | ■ ■
|  | 仮設計画・搬入経路等 | 工事範囲の地盤強度を考慮し鉄板敷きを計画したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 工事ヤードの確保、資材搬入経路を想定し計画したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 工事車両通行ルートの既存マンホール等の養生を計画したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 工事車両の進入経路の現地を確認し物理的に不可能になっていないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 足場設置位置に支障物がないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 仮囲いの設置位置に支障となる植栽や設備等はないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 仮設材料置き場を想定しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 養生シートは、現場に適したものを選定しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 杭工事や解体工事を伴う場合、騒音や振動など周辺への影響を検討したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| １－２ 土工事 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 掘削や発生土の処理等 | 残土を場内処分とする場合、場所や数量について施設管理者の了解を得たか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | ボーリングデータに基づき掘削方法（機械）を計画しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 重機は、作業スペースを考慮して選定しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建設発生土の場外処分はあるか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| １－３ 屋外工事 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 配置計画や外構計画 | 既存建物の配管経路を調査し、外構計画に反映しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 隣接敷地との高低差を調査し適切に処理しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 敷地境界や周辺道路を現地で確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建物の高さ及びと外構の高さは整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 施設規模に見合った雨水排水計画（調整池や貯留槽等）としているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 地盤沈下対策は十分検討しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| １－４ 建築工事 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 既設の仕上げや寸法 | 既存屋上防水を現地で確認し改修設計を行っているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 屋上パラペットを現地で確認し改修設計を行っているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 既存仕上げやサッシ寸法等を現地で確認し改修設計を行っているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 家具等の改修範囲を現地で確認し改修設計を行っているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 床下の調査を行っているか。（土間コン、設備配管等） | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 再利用する部材の健全性を十分確認しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 既存サッシ等は現在も生産されているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 既存塗装仕様を確認し塗装改修を計画しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| １－５ 設備工事 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 既設の配管サイズ及びルート | 屋外配管敷設位置を調査のうえ、切り回しや復旧等を適切に計上しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 既設配管サイズを竣工図のみでなく、現地で確認したか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 既存の構内配電線路を調査しているか。別途配管ルートの検討は不要か。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 既存受変電設備から分岐する場合、幹線引き込み系統を現地で確認しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 天井裏の配管・配線系統を確認しているか。敷設替えの検討は不要か。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | スラブ内配管を再利用する場合、その健全性を考慮しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 屋外設備工事が他の工事範囲と重複しないよう計画しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 配管貫通口はつりを行う場合、過去の図面や現地の確認を行ったうえで、既設配管、配線や構造体への影響がない位置としたか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 既設配管、配線や構造体への影響が懸念される場合、特記仕様書において調査方法を明記し、必要な費用を計上したか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 配管貫通口はつりの数量は最小限となるよう検討したか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 既設機器の諸元 | 機器類の電圧や消費電力等を確認し、改修計画を立案しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 現地及び直近の点検記録を調査し、仕様や劣化状況等を確認しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 耐震補強位置と設備機器の関係 | 耐震ブレース設置部にオイル配管がある場合、撤去再設置を計上しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 耐震補強外部壁に設備配管がある場合、切り回しを計上しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 耐震ブレースやスリット位置に暖房器具等がある場合、撤去再設置を計上しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 設備機器の基礎 | 太陽光発電や外灯等の基礎は、耐風圧強度を十分確認のうえ計算書を提出しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ２ 設計時の打合せに関する事項 | [7 empty] | ■ ■
①発注者（施設管理者）との打合せ | ２－１ 発注者（施設管理者）との打合せ | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 仮設経路や資材搬入経路 | 工事進入経路について施設管理者と事前に協議しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 職員用駐車場確保など工事中の仮設計画について施設管理者と協議しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 工事用動線や仮設通路等について施設管理者と事前協議を行っているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 工事に対する制約事項 | 工事に対する時間的制約を施設管理者に確認し工期に反映させているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 解体等音の出る作業を施設管理者に説明し工期に反映させているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 施設の年間行事を確認し、制約がある場合は工期に反映させているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 改修範囲に、近年交付金（補助金）による改修がなされている部分が含まれていないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 発注者から時間的制約を示された場合、特記仕様書の施工条件に記載しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 備品への対応 | 備品設備用の基礎工事等の必要性について確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 施設管理者側による物品等の移動の有無を確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 備品工事へ接続するインフラ（電源、給排水等）の要望を確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 備品等処分の区分を確認をしているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 備品搬入が可能な時期を施設管理者に説明しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 維持管理への配慮等 | 実習室など用途の特性に応じた内装等仕上げになっているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 既存の不具合箇所を施設管理者に確認し、設計に反映しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 受注者用標準単価の取扱について | 本業務の目的以外に使用していないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | ファイルは業務委託期間中に貸与されるものであり返却時期までに返却もしくはデータの消去を行ったか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ２－２ 他機関との打合せ | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 関係機関との協議 | 対象となる関係機関をリストアップし、事前協議しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 事前相談内容を設計完了時にフォローアップしているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 工事費以外に必要となる負担金等を確認し、監督員に報告しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 道路掘削等を伴う場合、施設管理者に復旧の仕様等を確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 地域課題への対応 | 地域の懸案事項等の有無について施設管理者等に事前確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ３ 現場条件に関する事項 | [7 empty] | ■ ■
| ３－１ 仮設工事 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 足場の検討 | 足場の部分解体復旧が必要となる場合、架け払い回数を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 部分的な足場の設置が複数箇所ある場合、各箇所の昇降設備を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 防音シート等 | 地区の騒音規制値を確認し、必要な防音対策を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 仮間仕切りの検討 | 工事の進捗や使用形態に応じた仮間仕切りを計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 仮間仕切りを計画する場合、粉塵の室内流入の防止に配慮しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ３－２ 建築工事 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 資材や重機の搬入 | 道路法の高さ制限等を確認し、大型資材の分割運搬を計画しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 鉄骨搬入ルートを複数想定しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 現場取付け作業を想定した仮設計画としているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 揚重性能は適切か。（特に大型部材の場合） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 要求揚重性能を持つ重機が現場に乗り入れ可能か確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 鉄骨工事の検討 | 溶接作業に必要なスペースを確保し、内部の溶接作業に必要な床・壁の養生は計画しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 柱・ブレース等の接合部における金物干渉の有無を確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 断熱材の収まり等 | 断熱材の厚さに応じた胴縁厚としているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 断熱材部分の仕上げ下地に十分な強度があるか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ３－３ 設備工事 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 設備配管スペースの検討 | 設備スペース確保のための対策（ふかし壁や天井高の調整等）を講じているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | ＰＳ内の収まりを考慮し、ラック施工等を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 設備機器の収まりとEV改修 | キュービクルを設置する場合、変圧器干渉や点検スペースを考慮しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 機器類の設置位置は平面図上にプロットしているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 昇降機改修の場合、製造メーカーに改修の可否を確認しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ４ 施工方法に関する事項 | [7 empty] | ■ ■
| ４－１ 建築工事 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 工期短縮や施工性に対する配慮 | 施工性や工期短縮等を考慮し材料、工法を選定しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | （壁木下地→GL、床木下地→置床、無塗装品→塗装品、現場打→PCなど） | [5 empty] | ■ ■
|  | 施工時期の考慮 | 施工時期が冬期となる場合、適正な材料を選定しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 冬期施工等の場合、仮設屋根やシート等を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ５ 設計図面の精度に関する事項 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 各図面相互の整合 | 意匠図と構造図の整合をチェックしているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 壁埋込コンセントの下地が取付可能な部材となっているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 照明器具姿図と電灯平面図の器具形状が一致しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 各図面でエアコンの位置が整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建築図の衛生器具等と機械設備工事の給排水の位置が一致しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 鉄骨補強ブレースの向きが軸組図と詳細展開図で整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 仕上げ表と詳細図が整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | オイルタンク寸法が建築と機械で整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 埋め込み型の照明器具やエアコンの設置箇所が直天井となっていないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 構造図の梁寸法等と意匠図の床・天井の納まりに不整合はないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 各工事において重複や抜けはないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 暖房便座設置箇所に、電源設備（コンセント）があるか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 埋込器具の開口補強箇所は、天井伏図や器具姿図等と照合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ６ 品質向上のための事項 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 更なる品質向上のための検討 （特に工夫した点やメンテナンスに配慮した点を記載する） |  | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  |  | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  |  | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  |  | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ７ 法令、基準等の確認に関する事項 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 建築基準法その他法令等への適合 | 建具を改修する場合、所定の採光・換気・排煙面積を確認しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 耐力壁等を改修する場合、建物全体の構造に影響がないか確認しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 給気ガラリ、アンダーカットが適切に計画されているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建具を改修する場合、延焼ラインに対応した防火戸等を適切に計画しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 防油堤の大きさは適切か。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 避難経路等の必要幅は有効幅員としているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建築物の構造規定を確認しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 都市計画法や開発指導要綱による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 土地区画整理法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 不動産登記法（境界確定）による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 土壌汚染対策法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 道路法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 道路交通法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 景観法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 自然公園法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 農地法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 森林法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 文化財保護法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 土砂災害防止法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建築士法による重要事項説明は確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建築基準法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 市町村景観づくり条例による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 消防法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建築物省エネ法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 建築基準法その他法令等への適合 | バリアフリー法（やさまち）による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 大気汚染防止法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 振動規制法・騒音規制法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 急傾斜地法による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の手続きは確認したか | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 福島県野生動植物の保護に関する条例の手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 景観条例による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 屋外広告物法・条例による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 福島県生活環境の保全等に関する条例の手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 中高層・共同住宅指導要綱による手続きは確認したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 各種計画の適用 | 減災化計画、再エネ・省エネ指針等の各種計画の適用について確認し、設計に反映したか | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 福島県 ZEB ガイドラインの適用について確認し、設計に反映したか | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 「ふくしま県産材利用推進方針」及び「同計画」に基づく部会におけるた検討結果を踏まえた営繕課からの指示等について設計に反映したか | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 耐震工事の積算 | 耐震工事の積算でアンカーとスタッドのはしあきピッチを考慮しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 産業廃棄物等の処理 | アスベスト、PCB、蛍光灯など特殊処理が必要な処分を計上しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 冷媒ガスの処分を計上しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ８ 設計図面と設計書の錯誤による事項 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 図面と設計書（積算）の整合確認 | サッシ受けアングルを計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 施工歴標を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 自動制御盤の電源を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 漏電遮断器の回路接地を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 勾配屋根コンクリートの左官押さえが計上されているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 消火器ボックスを計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 外構工事の計上漏れはないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 木材の材質が錯誤していないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 防塵塗料の塗り厚は適切か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 地足場の計上漏れはないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | クラック補修のシーリング材の数量は適切か。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | エアコン室外機移設に伴う配管類を計上したか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ９ 過去の失敗事例に関する事項 | [7 empty] | ■ ■
| ９－１ 共通事項 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 失敗事例からの最終確認 【共通事項】 | 設計図と内訳書の整合を確認しているか。①数量②仕様③単位等 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 図面及び積算数量、項目の脱漏はないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建物の用途、グレードに応じた仕上げとなっているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 市場取引価格を適正に把握しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 市場単価（物価資料から引用）は適正に補正率（利用並行改修等）を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 地域、現場にあった工法となっているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ９－２ 設計図関係 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 失敗事例からの最終確認 【設計図関係】 | 風向きに対する雨仕舞は適切か。（シーリングに頼らないこと。） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 落雪、雪処理を考慮しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 意匠図間の整合、構造図、設備図は整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 主要な設備機器等（備品機器含む）を意匠図に記載しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 仕上げユニット､備品工事等の配置､ドアの開閉方向を確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 水回りの仕上げに配慮しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 空調関係機器の騒音について配慮しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 設備機器と建築の取り合いを確認できる詳細図を作成しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | PSの位置・広さについて図面化し、意匠と調整しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | ピット内に資材搬出､施工等を考慮した点検口､人通口を計画しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 「箇所､台､基」で表示される項目の数量を図面に明示しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | エレベータが外気に接する場合、雨水がシャフトに流入しないよう対策をしているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 改修工事は施工部分がわかりやすく表現されているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 便所を和式から洋式に改修する場合、トイレブースの改修も検討しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | コンクリートのひび割れ対策を検討しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 大型機器を搬入する際に、機器と搬入口（扉）の大きさを確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 施設の重要度等に応じ、重要機器類の配置場所（高さ）について、ハザードマップの浸水想定高さ等を参考に検討しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 設計照度について、室の利用形態に応じ、JISや学校環境衛生基準により検討しているか。また、天井高さなど建築図を整合がとれているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 工期が降雪期を含む場合、除雪作業に支障の無い仮設計画となっていることを確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 刊行物単価の採用について、施工規模・ロットに応じて採用しているか。施工規模・ロットが合わない場合は見積を採用しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 漏電ブレーカーが２段になっていないか | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 中央監視制御の監視点数が適正になっているか | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
| ９－３ 積算関係 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 失敗事例からの最終確認 【積算関係】 (別表)建築工事主要材料 概算数量チェック表を提出。 | （１）仮設工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 建築面積、床面積で計上するものを確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 必要項目の計上及び妥当な単価採用となっているか。（足場、改修時の養生、清掃） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 部位の高さの違いによる足場を選定しているか。（12m未満、22ｍ未満） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 足場の種別及び数量の重複はないか確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 改修部位によって外部足場の要否について検討しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 指定・任意の区分は明確にされているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （２）土工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 土質による単価区分、設備工事との整合が図られているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 根切りは施工実情に合ったものとなっているか。（布堀、総堀） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 土工数量は整合しているか。（根切土、埋戻土、購入土、残土処分） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 場外排出土の運搬距離は設備と整合しているか。 | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 山砂の地区別単価の整合確認をしているか | 共通 | □ | □ |  |  | ■ ■
■ ■
|  |  | （３）コンクリート工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 温度補正を適正に行っているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 打設部位別の計上、コンクリート数量、打設回数は整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 打設工法（人力打設、ポンプ打設）は現場の実態に合っているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | ０．５㎡未満の開口部を控除していないか | 共通 | □ | □ |  |  | ■ ■
|  |  | コンクリートの地区別単価の整合確認をしているか | 共通 | □ | □ |  |  | ■ ■
■ ■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 失敗事例からの最終確認 【積算関係】 (別表)建築工事主要材料 概算数量チェック表を提出。 | （４）型枠工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 普通型枠と打ち放し型枠の区分は適切に計上されているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 斜面の勾配が３／１０を超える場合、コンクリートの上面型枠等を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 打ち放し型枠と表面処理の面積は整合しているか。（型枠面積≧表面処理面積） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （５）鉄筋工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 鉄筋数量は所要数量となっているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 加工組み立ては設計数量と整合しているか。（切り捨て部は加工しない） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （６）鉄骨工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 錆止め塗装面積の妥当性を確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 鉄骨数量は所要数量となっているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 加工組み立ては設計数量と整合しているか。（切り捨て部は加工しない） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 共通仮設費、現場管理費は補正されているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （７）防水工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 防水仕上げと下地処理（モルタル、プライマー等）面積の数量は整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 防水仕様のスペックは建物の用途・グレードからバランスがとれているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | （８）石・タイル工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 左官工事数量との整合は適正か。（石・タイル面積≠下地モルタル面積） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 柱等で欠如が0.1㎡≠30cm×35cmを超える場合は面積控除しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 役物の計上漏れはないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （９）木工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 施工費が見積の場合、木造躯体と仕上の大工手間を二重に計上していないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 木造の場合、数量を単位面積当たりでも確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （１０）金属工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | LGS下地と仕上げ材数量の整合は図られているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 開口部補強箇所は適切に計上されているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （１１）左官工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 捨てコン、基礎フーチング天端の金鏝仕上げは計上除外としているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 布基礎の天端は鏝押さえかモルタル塗り又は実情で計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 塗り面積と仕上げ材（防水、タイル、石、塗装等）の面積は整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建具周囲モルタルの防水剤混入は、外部及び水回りの建具部位としているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （１２）建具工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 寸法の大小、グレードの相違による価格は適正か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | スチール建具の工場錆止めの有無表示をしているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （１３）ガラス工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 強化ガラス使用基準を統一しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | ガラスクリーニングはガラス面積で計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | ガラスクリーニング面積は片面か両面か。 | 共通 | □ | □ |  |  | ■ ■
■ ■
|  |  | （１４）塗装工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 素地ごしらえと錆止め及び仕上げ塗り面積は整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 素地材質毎に数量を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 工場製作スチール建具等について、現場錆止めの要否確認はしているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 現場塗りの亜鉛メッキ面は素地ごしらえを計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 失敗事例からの最終確認 【積算関係】 (別表)建築工事主要材料 概算数量チェック表を提出。 | （１５）内外装工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 部位別下地材数量（軽鉄下地、塗装、左官工事等）は各々整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （１６）仕上げユニット工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 規格寸法、グレードの相違による価格の整合を確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 工事費に計上する家具、ユニット等は数量明示しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （１７）解体工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 各部位（天井、壁、床）の解体面積と仕上げ面積の整合は図られているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 産業廃棄物処分は、種類毎に計上されているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 有害物質は適正に処分費を計上しているか。（PCB、アスベスト、フロン、水銀等） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 処分先、運搬費は、別途工事と整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 解体工事は、その他工事に計上し、全て見積りとしているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | アスベスト処理工は、建築改修工事に計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （１８）設備工事 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 建築図との整合が図られているか。（梁上の配管、ライニング位置は適性か） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 障害物の確認をしているか。（水回り付近や家具裏、ドア裏コンセントスイッチ） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 建築工事と同種の工事がある場合、仕様、単価は整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 機器数量とスリーブ（改修のハツリと復旧）数量は整合しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 防振吊り金物と必要な器具の数量を確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 埋め込み型照明器具は場所、用途を検討して選定しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 空調設備、換気扇能力を確認し、ショートサーキット回避を検討しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 設備機器の形状、寸法、デザインを建築意匠担当が確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 据え付け機器（FF暖房機など）のコードの延長は想定しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 外部設置機器類、配管類の美観に配慮しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 機械基礎、架台の計上区分を明確にしているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 照明や空調リモコンなどスイッチ類は、まとめて配置しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 改修工事の配管、配線の美観に配慮しているか。（露出モール、ボックス等） | 改修 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （１９）共通費関係 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 新営のS造及びSRC造に係る共通仮設費を適切に計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | その他工事の共通費計上方法は適切か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 工事種別が複数の場合、共通費の算定における主たる工事の設定は適切か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 共通仮設費率に含まれない揚重機械器具費等は積み上げにより算定したか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 解体工事の共通費は見積で計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  |  | ■ ■
■ ■
| ９－４ その他 | [7 empty] | ■ ■
■
|  | 事項 | チェック項目 | 区分 | 受注者側 |  |  | 発注者側 | ■ ■
[5 empty] | 担当者 | 管理技術者 | 備考（実施内容について記入） | 技術審査者 | ■ ■
|  | 失敗事例からの最終確認 【その他】 | （１）建築 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 雨漏りの恐れのある箇所を想定し十分に検討しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 外部タイル等の凍害や重量物による破損の恐れはないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 雨がかり部分の床、壁等の材料は適切か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | サイン計画は施設管理者に確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 外壁クラックを想定して仕上げを選定しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 壁固定物の下地は適切か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | ピットの止水処理は適切か。（底盤打設、止水板） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | トップライトの結露対策はされているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 上下階の音の対策を講じているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | ルーフドレンの位置は適切か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 屋根面の雨量計算、樋を含む水勾配は適切か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 計画地の地形、風向き、過去の災害事例を確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 新築住宅等（寄宿舎等含む）の場合、資力確保措置のための費用を計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 断熱材に熱橋部分はないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 設備配管を考慮した天井ふところを確保できているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 新築住宅等（寄宿舎等含む）の場合、資力確保措置のための費用を「見積により」計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （２）電気設備 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 電気室の上部に水系統は配置されていないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | ハンドホールの箇所、大きさは適切か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 接地線の太さは種別に応じて選定しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （３）機械設備 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 配管類の誤接続の恐れのある配置となっていないか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 必要箇所に空調設備があるか。（保管庫など熱が発生する室など） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 配管材料の選定は適切か。（ボイラー系統の腐食など） | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 排水勾配は適切か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | トイレにヒーターは設置されているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 厨房の排気方向やエアバランスは適切か。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 空調屋外機の隣地への影響を考慮しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
|  |  | （４）共通 | [5 empty] | ■ ■
|  |  | 代価表を作成する場合、割増率及び乗率の対象項目を確認しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 屋外の塩害対策について検討しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
|  |  | 各種試験費用を積み上げ計上しているか。 | 共通 | □ | □ |  | □ | ■ ■
■ ■
■ ■
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

## (別表)数量概算チェック表
（別表）建築工事主要材料 数量概算チェック表
工事名 | 事項 |  |  | 概算数量計算 | [10 empty] | 内訳書数量 | 確認
土工事 | 根切：㎥ | 総掘り | １階面積・㎡ |  | ㎡ | × | 根切深さ |  | m | × | 1.2 | ＝ | 0 | ㎥
|  | 布掘り |  |  | ㎡ | × | 根切深さ |  | m | × | 0.4 | ＝ | 0 | ㎥
RC造 コンクリート工事 | Con量：㎥ |  | 延べ面積・㎡ |  | ㎡ | × | 中層 （0.5~0.7） | 0.6 | ㎥ |  |  | ＝ | 0 | ㎥
[5 empty] | ㎡ | × | 低層 (0.7~0.9) | 0.8 | ㎥ |  |  | ＝ | 0 | ㎥
RC造 鉄筋工事 | ｔ |  | 延べ面積・㎡ |  | ㎡ | × | 0.06~0.09 | 0.06 | t |  |  | ＝ | 0 | ｔ
|  |  |  | 0 | ㎡ | × |  | 0.09 | t |  |  | ＝ | 0 | ｔ
|  | W造・S造可 | Con量・㎥ |  | ㎥ | × | 0.1~0.13 | 0.1 | t |  |  | ＝ | 0 | ｔ
|  |  |  | 0 | ㎥ | × |  | 0.13 | t |  |  | ＝ | 0 | ｔ
RC造 型枠工事 | ㎡ |  | 延べ面積・㎡ |  | ㎡ | × | 3.5~6.5 | 3.5 | ㎡ |  |  | ＝ | 0 | ㎡
|  |  |  | 0 | ㎡ | × |  | 6.5 | ㎡ |  |  | ＝ | 0 | ㎡
|  | W造・S造可 | Con量・㎥ |  | ㎥ | × | 6~9 | 6 | ㎡ |  |  | ＝ | 0 | ㎡
|  |  |  | 0 | ㎥ | × |  | 9 | ㎡ |  |  | ＝ | 0 | ㎡
木工事 木造住宅の場合 | 木材 | 木材量：㎥ | 延べ面積・㎡ |  | ㎡ | × |  | 0.2 | ㎥ |  |  | ＝ | 0 | ㎥
|  | 造作材（内数） |  | 0 | ㎥ | × | (14~16%) | 0.15 |  |  |  | ＝ | 0 | ㎥
| 大工手間 | 5人/坪 |  | 0 | ㎡ | × |  | 1.515 | 人 |  |  | ＝ | 0 | 人
| 手元 | 大工労務×15％ |  | 0 | 人 | × |  | 0.15 |  |  |  | ＝ | 0 | 人
| 大工手間 (プレカット） | 4人/坪 |  | 0 | ㎡ | × |  | 1.2103 | 人 |  |  | ＝ | 0 | 人
| 手元 | 大工労務×15％ |  | 0 | 人 | × |  | 0.15 |  |  |  | ＝ | 0 | 人