## 【様式第1号付属書１】
実施計画書（太陽光発電設備・蓄電池導入設備規模算定シート）
設備導入箇所 | 項目 | 概要 | 出力(Ｗ)① | 昼間(6時～18時) |  |  |  | 夜間(18時～6時)
|  |  |  | 数量② | 単位 | 使用時間(h)③ | 使用電力量(kWh)④(=①*②*③/1000) | 数量⑤ | 単位 | 使用時間(h)⑥ | 使用電力量(kWh)⑦(=①*⑤*⑥/1000)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
合計 |  |  |  | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | 0
夜間必要電力量(kWh)⑧(=⑦の合計) |  |  | 0 |  | 算定設備規模 | 蓄電池(kWh) |  | 最小値 | 最大値
[6 empty] | ⑧×1.2～⑧×1.44 |  | 0 | 0 | …⑨
昼間必要電力量(kWh)⑩(=④の合計) |  |  | 0
蓄電池導入規模（kWh）⑪ |  |  |  |  | 算定設備規模 | 太陽光発電設備(kWh) |  | 最小値 | 最大値
１日必要電力量(kWh)⑫(=⑩+⑪) |  |  | 0 |  |  | ⑫×1～⑫×1.5 |  | 0 | 0 | …⑬
[5 empty] | 算定設備規模 | 太陽光発電設備(kW) |  | 最小値 | 最大値
[6 empty] | ⑬／（24h×10%) |  | 0 | 0 | …⑭
太陽光発電設備導入規模（kW）
同シートは防災拠点として災害時に必要とする最低限の電力量をベースとして、太陽光発電設備及び蓄電池の規模を算定するものです。
【記入上の注意事項】
・ 着色部分のみ入力してください。
・ 行は必要に応じて追加してください。(※ 合計に支障無いように追加してください。)
・ 電気機器の定格出力が不明な場合には、他の同等の機器等から引用しても差し支えありません。
・ 既存の発電設備からの電力を使用する機器は対象外としてください。
【同シートに関する説明】
・ 太陽光発電設備の算定設備規模の最小値は計算式「1日発電量(kWh)=システム利用率（0.10）×24(1日の時間数)×定格出力(kW)」としています。また、最大値は冬場や曇天時を考慮して最小値ににさらに1.5を乗じて算出しています。
※ システム利用率0.10～0.15程度のうち0.10を採用、出典：地域グリーンニューディール基金事業に係る実績報告書等作成マニュアル(平成22年3月、環境省))
・ 蓄電池の算定設備規模の最小値は、夜間必要電力量×1.2としています。また、最大値は前者にさらに1.2を乗じて算出しています。（※放電率、経年劣化を考慮しています。）

## 【様式第1号付属書１】（記入例）
実施計画書（太陽光発電設備・蓄電池導入設備規模算定シート）
設備導入箇所 | 項目 | 概要 | 出力(Ｗ)① | 昼間(6時～18時) |  |  |  | 夜間(18時～6時)
|  |  |  | 数量② | 単位 | 使用時間(h)③ | 使用電力量(kWh)④(=①*②*③/1000) | 数量⑤ | 単位 | 使用時間(h)⑥ | 使用電力量(kWh)⑦(=①*⑤*⑥/1000)
執務室 | 照明 | 蛍光灯(間引き) | 32 | 2 | 本 | 0 | 0 | 2 | 本 | 12 | 0.768
執務室 | テレビ | 32インチ | 150 | 1 | 台 | 12 | 1.8 | 1 | 台 | 12 | 1.8
執務室 | 業務・事務 | ノートPC | 120 | 10 | 台 | 12 | 14.4 | 1 | 台 | 12 | 1.44
執務室 | 業務・事務 | 複合機 | 200 | 1 | 台 | 12 | 2.4 | 1 | 台 | 12 | 2.4
多目的ホール | 照明 | 蛍光灯(間引き) | 32 | 10 | 本 | 0 | 0 | 10 | 本 | 6 | 1.92
多目的ホール | 空調機器 | 扇風機(ファンヒーター) | 60 | 4 | 台 | 12 | 2.88 | 4 | 台 | 6 | 1.44
多目的ホール | 携帯電話 | 20台同時 | 5 | 20 | 台 | 12 | 1.2 | 20 | 台 | 6 | 0.6
多目的ホール | テレビ | 32インチ | 150 | 1 | 台 | 12 | 1.8 | 1 | 台 | 6 | 0.9
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
合計 |  |  |  | ― | ― | ― | 24.48 | ― | ― | ― | 11.268
夜間必要電力量(kWh)⑧(=⑦の合計) |  |  | 11.268 |  | 算定設備規模 | 蓄電池(kWh) |  | 最小値 | 最大値
[6 empty] | ⑧×1.2～⑧×1.44 |  | 13.5216 | 16.2259 | …⑨
昼間必要電力量(kWh)⑩(=④の合計) |  |  | 24.48
蓄電池導入規模（kWh）⑪ |  |  | 15 |  | 算定設備規模 | 太陽光発電設備(kWh) |  | 最小値 | 最大値
１日必要電力量(kWh)⑫(=⑩+⑪) |  |  | 39.48 |  |  | ⑫×1～⑫×1.5 |  | 39.48 | 59.22 | …⑬
[5 empty] | 算定設備規模 | 太陽光発電設備(kW) |  | 最小値 | 最大値
[6 empty] | ⑬／（24h×10%) |  | 16.45 | 24.675 | …⑭
[5 empty] | 太陽光発電設備導入規模（kW） |  |  | 20
同シートは防災拠点として災害時に必要とする最低限の電力量をベースとして、太陽光発電設備及び蓄電池の規模を算定するものです。
【記入上の注意事項】
・ 着色部分のみ入力してください。
・ 行は必要に応じて追加してください。(※ 合計に支障無いように追加してください。)
・ 電気機器の定格出力が不明な場合には、他の同等の機器等から引用しても差し支えありません。
・ 既存の発電設備からの電力を使用する機器は対象外としてください。
【同シートに関する説明】
・ 太陽光発電設備の算定設備規模の最小値は計算式「1日発電量(kWh)=システム利用率（0.10）×24(1日の時間数)×定格出力(kW)」としています。また、最大値は冬場や曇天時を考慮して最小値ににさらに1.5を乗じて算出しています。
※ システム利用率0.10～0.15程度のうち0.10を採用、出典：地域グリーンニューディール基金事業に係る実績報告書等作成マニュアル(平成22年3月、環境省))
・ 蓄電池の算定設備規模の最小値は、夜間必要電力量×1.2としています。また、最大値は前者にさらに1.2を乗じて算出しています。（※放電率、経年劣化を考慮しています。）
記入例
Note on D29: ⑨の最小値と最大値の間の数値を記入してください。
Note on I36: ⑭の最小値と最大値の間の数値を記入してください。